PRECISA AGRIMENSURA LTDA

Manual do Usuário

Precisa Abastecimento

Rede de distribuição de água — dimensionamento, reservatório e desenho automático

Versão 0.5.0

Plugin QGIS — CRS padrão SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983)

Helton José Carmanini Lourenço

Engenheiro Agrimensor — CREA-MG 141.370/D

Guiricema/MG

# 1. Visão Geral

O Precisa Abastecimento dimensiona a rede de distribuição de água de um loteamento, a partir de uma árvore ramificada com origem no reservatório/fonte. Diferente do esgoto e da drenagem (redes por gravidade, com PV e vala calculada), aqui a árvore propaga PRESSÃO PIEZOMÉTRICA a partir da origem — o tubo é raso, com cota praticamente fixa, independente da vazão.

⚠ Diretriz que nunca muda neste plugin A água NÃO entra em faixa de servidão, em nenhum loteamento — a rede de distribuição mora sempre na caixa da rua, onde estão os ramais prediais. CRS de trabalho: SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983). Diâmetro mínimo: DN 50.

Recursos interativos (v0.5.0): edição de diâmetro na tabela com recálculo em cascata, efeito dominó via camada de lotes, reação a edições no mapa e um perfil piezométrico (visualização). Dois recursos do "molde" comum aos três plugins de água NÃO se aplicam aqui e foram deliberadamente deixados de fora: degrau no PV (não existe PV/vala nesta rede) e inversão manual de sentido (o sentido já vem sempre, sem ambiguidade, da árvore de caminhos mínimos a partir da fonte).

# 2. Fluxo de Trabalho Recomendado

- Preencher os dados do projeto (empreendimento, proprietário, município, RT).

- Selecionar a rede de distribuição (linha) e a fonte do terreno.

- Definir a origem da população: campo manual OU camada de lotes (recomendado).

- Configurar o reservatório: de preferência informando o lote e o greide da rua em frente a ele (nunca o terreno de dentro do lote).

- Ajustar demanda e parâmetros hidráulicos.

- Clicar em "Calcular" e revisar a coluna de alertas (pressão fora de 10–50 mca).

- Se o desnível do loteamento passar de 40 m, considerar setorização com VRP (ver §8).

- Exportar CSV, perfil DXF, planta DXF e memória DOCX.

# 3. Dados do Projeto

Grupo "Dados do Projeto (memória de cálculo)" — mesmos 8 campos dos outros dois plugins de água (Empreendimento/Obra, Proprietário, Município/UF, Data, RT, Título profissional, Registro CREA/CAU, ART/RRT), usados só na memória final.

# 4. Entradas e População

## 4.1 Entradas básicas

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Rede de distribuição (linha) | Traçado da rede. |
| Fonte do terreno | Raster (MDT) ou curvas de nível. |

## 4.2 Segmentação automática de trechos

| Parâmetro | Padrão | Faixa |
| --- | --- | --- |
| Espaçamento máx. entre ramal (m) | 60,0 | 10 – 200 |
| Trecho mínimo (m) | 12,0 | 1 – 50 |
| Tolerância de cruzamento (m) | 0,5 | 0,05 – 5 |

## 4.3 População pelos lotes

Mesmo critério do Precisa Esgoto (§4.2 do manual de esgoto): camada de lotes tem prioridade sobre campo manual; lote vendável contribui para o trecho mais próximo do seu centroide; prefixo de quadra não vendável (padrão A.I, AI, A.V, AV) fica de fora da contagem. No abastecimento a população calculada entra como TOTAL da rede (não por trecho como no esgoto), pois a vazão de marcha é distribuída uniformemente ao longo de toda a extensão da rede.

# 5. Reservatório

Grupo "Reservatório: base pelo greide da rua (opcional, recomendado)".

⚠ A cota de referência do reservatório é o greide da rua em frente ao lote Nunca o terreno de dentro do próprio lote — o lote cai do meio-fio para dentro. Preencher "Greide da rua (linha, com cota de projeto)" e "Campo de cota de projeto" é o caminho correto; sem isso o cálculo cai no comportamento antigo (nó de maior cota do TERRENO), com aviso explícito de que é estimativa, não projeto.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Lote do reservatório (QUADRA/NUM_LOTE) | Texto no formato "QUADRA/NUM_LOTE", ex.: "A.I./1". QUADRA e NUM_LOTE são campos SEPARADOS na tabela de atributos — o plugin separa o texto digitado pelo último "/" e compara cada parte com o campo correspondente (numérico ou texto, sem diferenciar maiúsculas/minúsculas). |
| Campo do NÚMERO do lote | Campo da camada de lotes que guarda o número do lote (NUM_LOTE). Sem esse campo selecionado, a busca cai no comportamento antigo — só compara pela quadra, o que pode achar o lote errado se houver mais de um na mesma quadra. |
| Greide da rua (linha, com cota de projeto) | Camada de linhas do greide de projeto (ex.: saída do M2 da suíte de terraplenagem, ou do próprio pipeline de água). |
| Campo de cota de projeto | Campo numérico com a cota de projeto na camada de greide. |
| Altura automática | Checkbox — calcula a menor altura de reservatório que deixa todos os nós entre a pressão mínima e a máxima configuradas. |

Havendo mais de uma parcela com o mesmo rótulo QUADRA/NUM_LOTE, vale a de testada mais alta. A cota calculada é o N.A. MÍNIMO operacional — a torre precisa ser alta o bastante para que, com a lâmina no fundo da faixa útil, o N.A. ainda esteja ali. Volume mínimo pela NBR 12217: 1/3 do volume do dia de maior consumo — o escritório adota 1/2, que deixa folga para reserva de incêndio (ajuste manual fora deste diálogo).

# 6. Demanda e Hidráulica

## 6.1 Demanda

| Parâmetro | Padrão | Faixa |
| --- | --- | --- |
| População (hab) | 1000 | 1 – 1.000.000 |
| Consumo (L/hab·dia) | 150 | 50 – 500 |
| k1 | 1,20 | 1,00 – 2,00 |
| k2 | 1,50 | 1,00 – 2,00 |
| Reservatório acima do terreno (m) | 15,0 | 0,0 – 80,0 |

"Reservatório acima do terreno" é ignorado quando "Altura automática" está marcada, ou quando o cálculo pelo greide da rua (§5) encontra a base — nesses casos o valor é recalculado e escrito de volta neste campo.

## 6.2 Hidráulica (NBR 12218)

| Parâmetro | Padrão | Faixa |
| --- | --- | --- |
| C Hazen-Williams | 140 | 80 – 160 |
| V mínima (m/s) | 0,60 | 0,30 – 2,0 |
| V máxima (m/s) | 3,00 | 1,0 – 5,0 |
| Pressão mínima (mca) | 10,0 | 5,0 – 20,0 |
| Pressão máxima (mca) | 50,0 | 20,0 – 80,0 |

# 7. Calcular e Ler a Tabela de Resultados

Tabela com 8 colunas:

| Coluna | Editável? | Significado |
| --- | --- | --- |
| Trecho | não | Identificador do trecho. |
| DN(mm) | SIM | Diâmetro nominal (mínimo DN 50). Editar recalcula a jusante em cascata. |
| Q(L/s) | não | Vazão de marcha acumulada na sub-árvore a jusante do trecho. |
| V(m/s) | não | Velocidade. |
| L(m) | não | Comprimento do trecho. |
| hf(m) | não | Perda de carga (Hazen-Williams). |
| P.jus(mca) | não | Pressão no nó de jusante do trecho. |
| Alerta | não | Velocidade ou pressão fora dos limites configurados. |

## 7.1 Efeito Dominó e Topologia Viva

Editar quadra/unidades na camada de lotes (quando ela é a origem da população), ou mover/inserir vértice na rede, dispara o recálculo automaticamente, sem reabrir o diálogo.

# 8. Setorização (Desnível > 40 m)

⚠ Desnível maior que 40 m não fecha em uma zona só É aritmética de pressão: 40 m de coluna d'água já é o teto de pressão admissível (50 mca) menos a folga mínima. Nesses casos, setorizar com Válvula Redutora de Pressão (VRP), buscando o MENOR número de válvulas — busca exaustiva nos cortes possíveis da árvore, não gulosa (uma heurística gulosa já pediu 3 válvulas onde 2 eram suficientes).

# 9. Perfil Piezométrico (visualização)

"Ver Perfil (interativo)…" mostra terreno × linha piezométrica × pressão em cada nó, ao longo do alinhamento escolhido a partir da fonte.

⚠ Este perfil não é arrastável — é só visualização Diferente da drenagem e do esgoto, não existe profundidade de vala calculada pela hidráulica para arrastar (o tubo de água é raso, cota fixa, independente da vazão). Para testar outro diâmetro, edite a coluna DN(mm) direto na tabela de resultados (§7) — o recálculo em cascata é o mesmo mecanismo.

# 10. Recalque (Bresse)

O botão "Recalque (Bresse)…" abre uma calculadora auxiliar para dimensionamento de linha de recalque (quando a fonte de água exige bombeamento até o reservatório), usando a fórmula de Bresse para o diâmetro econômico.

# 11. Exportações

| Botão | Gera |
| --- | --- |
| Exportar CSV… | Tabela de resultados completa. |
| Exportar Perfil (DXF)… | Perfil piezométrico (terreno + linha piezométrica), DXF R2000 (AC1015). |
| Exportar Memória (DOCX)… | Memória de cálculo com identificação do projeto, critérios NBR 12218/12217, tabela de dimensionamento e assinatura (RT/título/registro/ART). |
| Exportar Planta (DXF)… | Planta da rede de distribuição, DXF R2000. |

# 12. Normas de Referência

- NBR 12218 — projeto de rede de distribuição de água (pressão 10–50 mca).

- NBR 12217 — reservatórios de água para abastecimento (volume mínimo 1/3 do dia de maior consumo — o escritório adota 1/2).

- NBR 12266 — afastamento horizontal mínimo entre redes de água e esgoto (1,00 m).

# 13. Perguntas Frequentes / Problemas Comuns

### "Digitei o lote do reservatório e o plugin não encontrou."

Confira se o "Campo do NÚMERO do lote" está selecionado. Sem ele, a busca compara só pela quadra e pode não encontrar (ou encontrar o lote errado) quando QUADRA e NUM_LOTE são campos separados na tabela de atributos — que é o caso mais comum. O texto digitado deve seguir exatamente "QUADRA/NUM_LOTE" (ex.: "A.I./1"), separado pelo ÚLTIMO "/".

### "Pressão alta demais logo perto do reservatório."

Normal em terrenos com desnível grande — é sintoma de que o loteamento precisa de setorização com VRP (§8), não de reduzir a altura do reservatório sem critério (isso comprometeria a pressão mínima nos pontos mais altos e distantes).

### "O diâmetro caiu de um trecho para o outro, montante para jusante."

Revise manualmente — o mesmo cuidado dos outros dois plugins de água se aplica aqui.